## Capa
EDITAL DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO
ANEXO 02 - PARTE 02
FOMULÁRIO DE REQUISITOS DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO SISTEMA ADMS APÊNDICES A,B,D

## Indice
Índice
Apêndice | A.1.1 SCADA
Apêndice | A.1.2 RTU
Apêndice | A.1.3 SCADA DRT
Apêndice | A.1.2.1 ADMS Usuários
Apêndice | A.3.1 ADMS History
Apêndice | A.4.1 ADMS Equipamentos de Rede
Apêndice | A.5.1 Oms
Apêndice | A.6.1 OTS
Apêndice | A.7.1 EMS Parâmetros da Aplicação
Apêndice | A.8.1 EMS Equipamentos de Rede
Apêndice | B1.1 ADMS Tempos requiridos na manutenção do sistema
Apêndice | B.2.1 ADMS Requisitos de utilização dos recursos
Apêndice | B.3.1 ADMS Tempos de resposta
Apêndice | B.4.1 ADMS Tempos de resposta Interface de usuários
Apêndice | D. ADMS Perfil dos protocolos de comunicação

## Apêndice A.1.1 SCADA
Apêndice A 1.1 - Dimensionamento do SCADA
SISTEMA Total CELESC |  |  |  |  | SCADA ABB | SCADA Elipse
Fonte de Dados | Tipo de Dado | Periodicidade (Scan) (segundos) | Quantidade Total Atual | % Adicional total requirido para os próximos 5 anos | Quantidade Total Atual | Quantidade Total Atual
Resumo de pontos do SCADA | Analógicos | NOTA A | 70000 | 75 | 30000 | 40000
| Status | NOTA A | 140000 | 75 | 60000 | 80000
| Acumuladores | NOTA A | 1000 | 75 | 500 | 500
Total de tags de telemetria (sem tags de cálculo) |  |  | 211000 | 75 | 90500 | 120500
Detalhamento de Pontos do SCADA
Fonte de Dados | Tipo de Dado | Periodicidade (Scan) (segundos) | Quantidade Total Atual | % Adicional total requirido para os próximos 5 anos | Quantidade Total Atual | Quantidade Total Atual
RTU de Telemetria | Status (Input)(DI) | NOTA A | 140000 | 75% | 60000 | 80000
| Status (output)(DO) |  | 35000 | 75% | 10000 | 25000
| SOE Input (DI) | NOTA A | 110000 | 50 | 50000 | 60000
| Analógico (AI) | NOTA A | 70000 | 50 | 30000 | 40000
| Analógico (SA) |  | 200 |  | 100 | 100
| Acumuladores | NOTA A | 750 |  | 250 | 500
Não-Telemedidos (ex., manual, pseudo, etc.) | Analógicos |  | 170 |  | 170 | 0
| Status |  | 19602 |  | 7200 | 12402
ICCP Data | Entradas Analógicas | 30s | 1250 | 75 | 1250 | 0
| Saídas Analógicas | 30s | 1250 | 75 | 1250 | 0
| Status In | 30s | 1250 | 75 | 1250 | 0
| Status Out | 30s | 1250 | 75 | 1250 | 0
| Comando | 30s | 0 |  | 0 | 0
Calculados | Analógicos | ABB: 30s / ELIPSE: Tempo real | 8300 | 75 | 300 | 8000
| Status |  | 500 |  | 0 | 0
| Acumuladores |  | 500 |  | 500 | 0
Número de telas sinóticas/diagrama unifilar |  |  | Ver notas C e D | 50
Pontos cadastrados/editados mensalmente (incluir/alterar) |  |  | 4000 | 20% | 1500 | 2500
Tabela A1-1 Dimensionameno CELESC
NOTA A: Deseja-se que o tempo entre varreduras (pooliing) seja configurável. O uso vigente é: PROTOCOLO DNP: Varredura por classe 1,2 e 3: 60s; Varredura integridade (Classe 0): 300s; Reporte não solicitados ativado (Unsolicited Messages) - Violação filtro / I/Os designadas nos IEDs. Procolo RP570: pooling 2 vezes por segundo. Protocolo IEC 60870 -101/104: varreduras por integridade a cada 5 à 10 minutos, varredura das classes de dados através de pooling a cada 3 à 5 segundos com timeout de 5 segundos.
NOTA C - ELIPSE - TELAS TABULARES DA OPERAÇÃO
TELA | QNTE | OBS
Tabular de alimentadores | 170
Telas de gerenciamento (construção dinâmica) | 10 | Drivers, qualidade da comunicação, relatório de tipos
Tabular de Diagramas Unifiliar Operacional | 16
Tabulares de SH | 16 | Paginadas, geração dinâmica.
Pop-UP religadores | 15 | 1 para cada modelo, geração dinâmica
Tela comando pop-up - Reguladores de tensão | 1 | 1 para cada tipo de regulador
Quadro de operação do COSD | 1 | Tela princial do COSD
Controle usuários/distribuição autoridades | 1 | Tela de apoio COSD, para verficação e transferências de autoridade.
NOTA D - LISTAGEM DETALHADA DAS TELAS DO SCADA/EMS (ABB NM3) - VER FIGURAS E DESCRIÇÕES NO APÊNDICE C, ITEM C1.1 E C1.2.
TELA | QNTE | OBS
Telas sinóticas por subestação | 170 subestações | 01 tela com o diagrama unifilar da SE com visão adaptada para o COS
01 tela com o diagrama unifilar da SE com visão adaptada para o COD
01 tela por SE para apresentação das medições e indicações diversas, tais como temperaturas, distâncias de defeito, status de ventilação forçada, informações acerca dos sistemas auxiliares da SE, entre outros. A mesma tela é acessível para o COD para o COS.
01 tela por SE para apresentação de cuvas (em formato gráfico embutido na IHM) e relatórios (função integrada com o EXCEL para apresentação das medidas em formato tabelado)
01 tela por SE para apresentação da lista de alarmes para área de autoridade do COS filtrada para para apresentar os alarmes da respectiva SE. (filtro dinâmico por contexto de navegação).
01 tela por SE para apresentação da lista de alarmes para área de autoridade do COD filtrada para para apresentar os alarmes da respectiva SE. (filtro dinâmico por contexto de navegação).
01 tela para lista de SOE filtrada para área de autoridade do COS filtrada para cada SE.
01 tela para lista de SOE filtrada para área de autoridade do COD na respectiva SE.
01 tela para lista de EVENTOS filtrada para área de autoridade do COS filtrada para cada SE.
01 tela para lista de EVENTOS filtrada para área de autoridade do COD na respectiva SE.
Telas para cada COD | 16 CODs | 01 mapa geoelétrico para cada COD apresentando o diagrama unifilar das inteligações em AT entre as subestações de área de autoridade do COD
01 tela tabular contendo todos religadores dos bays de saída MT das SE's do respectivo COD.
01 tela com as medições de tensão das barras de MT/AT de cada SE do respectivo COD.
01 tela com LISTA DE SOE compreendendo todos os equipamentos da área de autoridade do respectivo COD.
01 tela com lista de EVENTOS compreendendo todos os equipamentos da área de autoridade do respectivo COD.
01 tela com lista de ALARMES compreendendo todos os equipamentos da área de autoridade do respectivo COD.
Telas do COS | 1 COS | 01 mapa geoelétrico apresentando o diagrama unifilar de interligação em AT de todas as subestações da área de concessão da CELESC e dos pontos de interconexão com outros agentes, com indicações dinâmicas representando a existência de alarmes e dos status de comunicação para cada SEs.
01 mapa geoelétrico apresentando o diagrama unifilar de interligação em AT de todas as subestações da região norte da área de concessão da CELESC e dos pontos de interconexão com outros agentes, com indicações dinâmicas representando a existência de alarmes e dos status de comunicação para cada SEs com os links para acesso direto às telas das SEs indicadas
01 mapa geoelétrico apresentando o diagrama unifilar de interligação em AT de todas as subestações da região sudeste da área de concessão da CELESC e dos pontos de interconexão com outros agentes, com indicações dinâmicas representando a existência de alarmes e dos status de comunicação para cada SEs com os links para acesso direto às telas das SEs indicadas
01 mapa geoelétrico apresentando o diagrama unifilar de interligação em AT de todas as subestações da região oeste da área de concessão da CELESC e dos pontos de interconexão com outros agentes, com indicações dinâmicas representando a existência de alarmes e dos status de comunicação para cada SEs com os links para acesso direto às telas das SEs indicadas.
01 tela para acompanhamento do fator de potência em pontos estratégicos da sistema elétrico da Celesc
01 tela para apresentação das tensões barra com comutadores (tap) bloqueados.
01 tela para apresentação das tensões de barra das SE's da Celesc.
01 tela com todos os religadores dos bays de saída das SE's (todas as SE's)
16 telas sendo 01 tela por COD contendo todos os religadores dos bays de saída MT da SE do respectivo COD.
01 diagrama de interligação representando a conexão entre as barras de alta tensão das subestações com as respectivas linhas de transmissão em AT do sistema elétrico da CELESC e dos principais interconexões com outros agentes.
01 diagrama de interligação representando a conexão entre as barras de alta tensão das subestações com as respectivas linhas de transmissão em AT da área norte do sistema elétrico da CELESC e dos principais interconexões com outros agentes neste região, com apresentação das telemedidas e valores calculados e comandos de maior relevância.
01 diagrama de interligação representando a conexão entre as barras de alta tensão das subestações com as respectivas linhas de transmissão em AT da área sudeste do sistema elétrico da CELESC e dos principais interconexões com outros agentes neste região, com apresentação das telemedidas e valores calculados e comandos de maior relevância.
01 diagrama de interligação representando a conexão entre as barras de alta tensão das subestações com as respectivas linhas de transmissão em AT da área oeste do sistema elétrico da CELESC e dos principais interconexões com outros agentes neste região, com apresentação das telemedidas e valores calculados e comandos de maior relevância.
01 tela contendo o status e o comando sobre todos disjuntores/religadores dos bancos de capacitores da região norte do sistema elétrico da Celesc.
01 tela contendo o status e o comando sobre todos disjuntores/religadores dos bancos de capacitores da região sudeste do sistema elétrico da Celesc.
01 tela contendo o status e o comando sobre todos disjuntores/religadores dos bancos de capacitores da região oeste do sistema elétrico da Celesc.
01 tela para acompanhamento do carregamento dos transformadores das SE's da região norte do sistema elétrico da Celesc.
01 tela para acompanhamento do carregamento dos transformadores das SE's da região sudeste do sistema elétrico da Celesc.
01 telas para acompanhamento do carregamento dos transformadores das SE's da região sudeste do sistema elétrico da Celesc.
01 tela para acompanhamento do carregamento dos transformadores das SE's da região oeste do sistema elétrico da Celesc.
01 tela para acompanhamento e controle dos comutadores (taps) dos transformadores das SE's da região norte do sistema elétrico da Celesc.
01 tela para acompanhamento e controle dos comutadores (taps) dos transformadores das SE's da região sudeste do sistema elétrico da Celesc.
01 tela para acompanhamento e controle dos comutadores (taps) dos transformadores das SE's da região oeste do sistema elétrico da Celesc.
01 tela para acompanhamento das temperaturas dos transformadores e para efetuar o controle da ventilação forçada dos transformadores das SE's da região norte do sistema elétrico da Celesc.
01 tela para acompanhamento das temperaturas dos transformadores e para efetuar o controle da ventilação forçada dos transformadores das SE's da região sudeste do sistema elétrico da Celesc.
01 tela para acompanhamento das temperaturas dos transformadores e para efetuar o controle da ventilação forçada dos transformadores das SE's da região oeste do sistema elétrico da Celesc.
01 tela para acompanhamento da tensão das barras com comutador telecontrolável das SE's da região norte do sistema elétrico da Celesc.
01 tela para acompanhamento da tensão das barras com comutador telecontrolável das SE's da região sudeste do sistema elétrico da Celesc.
01 tela para acompanhamento da tensão das barras com comutador telecontrolável das SE's da região oeste do sistema elétrico da Celesc.
01 lista de alarmes com todos os alarmes do sistema elétrico da área de concessão da Celesc (COS + CODs)
01 lista de SOE abrangendo todas as medidas dos sitema elético da Celesc (CODs + COS)
01 lista de eventos abrangendo todas as medidas do sistema elétrico da Celesc
01 lista de alarmes com todos os alarmes do sistema elétrico da área de concessão da Celesc (COS + CODs)
03 listas de ALARMES sendo uma para apresentação dos ALARMES área norte do sistema elétrico da CELESC, outra para a área sudeste e outra para a área oeste (COS + CODs)
03 listas de EVENTOS sendo uma para apresentação dos EVENTOS área norte do sistema elétrico da CELESC, outra para a área sudeste e outra para a área oeste (COS + CODs)
03 listas SOE sendo uma para apresentação da SOE para área norte do sistema elétrico da CELESC, outra para a área sudeste e outra para a área oeste (COS + CODs)
Note on B28: Rodrigo Chumbinho de Andrade: Telas de subestacao e telas especificas. Telas específicas de relatórios tais como, resumo de BCs, DJs, Ventilações, etc, de apoio, Exceto: Telas de comunicação, CQM, etc.

## Apeêndice A.1.2 RTU
Apêndice A 1.2 - Dimensionamento da comunicação com as RTUs
Total CELESC ABB
Protocolo | Qt. de RTUs |  | Qt. de Canais |  | Data Rate
| Atual | Requerido | Atual | Requerido
DNP3 (serial) | 0 | 0 | 0 |  | 0
DNP3i (TCP) | 2 | 2 | 2 | 2 | LAN 10/100
IEC 870-104 (Ver notas 1 e 2) | 48 | 196 | 296 | 296
IEC 870-101/IP (Através de servidor de teminais). Ver notas 1 e 2. | 39 | 50 | 296 | 296 | 9600bps / rede 10/100mbps
ModBus RTU
ModBus TCP
BST/IP
Procolo ABNT, UDP (medidores de energia)?
Telegyr
RP-570 | 68 | 68 | 68 | 68 | 1200 / 2400
Outros ?
Tabela A1-2.0 Celesc
Nota 1: 1 canal por RTU. Algumas UTRs com 2 canais de comunicação para redundância de link.
Nota 2: Consideramos a intercabiabilidade total entre a quantidade requerida de UTRs utilizando 101 ou 104.
Nota 3 - RP570 sobre LAN - Conversor RS-232 / RAW TCP
Total CELESC ABB
Protocolo | GPRS / G3 (Faricantes) | Sat B. Altura (Fabricantes) | Rádio (Fabricantes) | Lan/FO / servidor terminais | Data Rate / bandwidth
DNP3 (serial)
DNP3i (TCP)
IEC 870-104 |  | TELESPAZIO / OI - banda Ku. |  | RAISECOM, SWITCH CISCO e SEL, conversor | LAN 10/100
IEC 870-101/IP (através de servidor de teminais) |  | - |  | RAISECON, SWITCH, conversor | LAN 10/100
ModBus RTU |  | -
ModBus TCP |  | -
BST/IP |  | -
Procolo ABNT, UDP (medidores de energia)? |  | -
Telegyr |  | -
RP-570 |  | - | TRICANAL/NEC |  | 1200/2400
Tabela A1-2.1- Celesc
Total CELESC
Nome do Sistema de Self Healing (loop automation descentralizado/pseudo centralizado) | Fabricante | Protocolo (Comunic SCADA)
INTELLITEAM | S & C | DNP3
INTELLIRUPTER | S & C | DNP3
Tabela A1-2.2 Celesc
Note on D6: Rodrigo Chumbinho de Andrade: REQUERIDO = ATUAL + EXPANSÂO
Note on D9: Rodrigo Chumbinho de Andrade: Consideramos q todas as UTRs se comunicarão em 101 ou 104 em um futuro proximo.

## Apêndice A.1.3 SCADA DRT
Apêndice A 1.3 - Dimensionamento da comunicação com DA (DRT, Reguladores)
Total CELESC
Protocolo | Qt. de Disp Rede Telecomandado |  | Qt. de Canais |  | Data Rate / Bandwidth
QUALITATIVO
| Atual | Requerido | Atual | Requerido |  | OBS: Qt Canais -> Quando usa mais de um canal de dados, do link.
DNP3 | 2
DNP3i | 2006 | 3600 | 2006 | 3600 | 9600 | DNP3 via GPRS
IEC 870-104 | 1 | 1 | 1 | 1 | LAN 10/100 | Ligação com o ABB NM3
IEC 870-101 (SOBRE LAN)
ModBus RTU | - | -
ModBus TCP | - | -
RP570
Tabela A1-3.0 Celesc
Total CELESC
Protocolo | GPRS / G3 (Faricantes) | Sat B. Altura (Fabricantes) | Rádio (Fabricantes) | Lan/FO | Data Rate
DNP3 (serial) | V2COM |  | GE, S&C, 4RF, RACOM. NOTA 1 |  | 9600 | NOTA 1 - Rádio ponto-multiponto e mesh. Conexão IP transparente.
DNP3i (TCP) |  |  |  | CISCO / Conversor mídia TPLINK e OEMs
IEC 870-104
IEC 870-101/IP (através de servidor de teminais)
ModBus RTU
ModBus TCP
BST/IP
Procolo ABNT, UDP (medidores de energia)?
Telegyr
Outros ?
Outros ?
Tabela A1-3.1- Celesc

## Apêndice A.2.1 ADMS Usuários
Apêndice A 2.1 - Usuários e Equipamentos de Interface
Total Celesc
Equipamentos do Centro Primário | Quantidade Total
| Atual | Requerida
Ambiente de Produção
· Consoles de Operação e Supervisão COSD (Central) | 20 | 20
· Consoles de Operação e Supervisão COD (Regional 1) | 2 | 2
· Consoles de Operação e Supervisão COD (Regional 2) | 2 | 2
· Consoles de Operação e Supervisão COD (Regional 3) | 2 | 2
· Consoles de Operação e Supervisão COD (Regional 4) | 2 | 2
· Consoles de Operação e Supervisão COD (Regional 5) | 1 | 1
· Consoles de Operação e Supervisão COD (Regional 6) | 1 | 1
· Consoles de Operação e Supervisão COD (Regional 7) | 1 | 1
· Consoles de Operação e Supervisão COD (Regional 8) | 1 | 1
· Consoles de Operação e Supervisão COD (Regional 9) | 1 | 1
· Consoles de Operação e Supervisão COD (Regional 10) | 1 | 1
· Consoles de Operação e Supervisão COD (Regional 11) | 1 | 1
· Consoles de Operação e Supervisão COD (Regional 12) | 1 | 1
· Consoles de Operação e Supervisão COD (Regional 13) | 1 | 1
· Consoles de Operação e Supervisão COD (Regional 14) | 1 | 1
· Consoles de Operação e Supervisão COD (Regional 15) | 1 | 1
· Consoles de Operação e Supervisão COD (Regional 16) | 1 | 1
· Impressoras | 1 | 17
Ambiente de Qualidade
· Consoles de Operação | 4 | 4
· Consoles de Edição | 7 | 7
Ambiente de Desenvolvimento
· Consoles de Operação | 4 | 4
· Consoles de Edição | 7 | 7
· Impressoras | 1 | 1
Ambiente de Treinamento (OTS)
· Consoles de treinamento ADMS | 0 | 10
· Consoles de instrutor | 0 | 2
· Impressora | 1 | 1
Usuários Externos ADMS | Atual | Requerida
· Número de usuários externos concorrentes (1) | 125 | 125
· Número máximo de usuários definidos no sistema | 250 | 250
· Usuários simultâneos no modo de estudo (não inclui operadores) | 36 | 36
Usuário do Historiador (RDBMS accounts) | 30 | 30
Usuário da Ferramenta Externa de Relatórios | 300 | 300
· Número de usuários externos concorrentes (1) | 300 | 300
· Número máximo de usuários definidos no sistema | 1500 | 1500
Tabela A2-1 Celesc

## Apêndice A.3.1 ADMS History
Apêndice A 3.1 - Retenção de dados históricos
Total Celesc
Tipo de Função ou Dado | Quantidade | Periodicidade | Período de Retenção on line (anos) | Período de Retenção em Arquivo (anos)
Digitais | Ver tabela A.1-1 | Na transição | 5 | 10
Analógicos | Ver tabela A.1-1 | Na violação Banda Morta | 5 | 10
Contadores | Ver tabela A.1-1 | 15 minutos | 5 | 10
SOE | Ver tabela A.1-1 | Na ocorrência | 5 | 10
Alarmes e eventos | 35000 | média diária | 5 | 10
Dados de Aplicação | Resultdos da execução de aplicação | Na ocorrência | 5 | 10
Número de comandos/dia enviados a campo | 1250 | média diária | 5 | 10
Bloqueio e Desbloqueio executados/dia | 600 | média diária | 5 | 10
Tabela A3-1 Celesc

## Apêndice A.4.1 ADMS EQP REDE
Apêndice A 4.1 - Dispositivos do modelo de rede de distribuição
Total Celesc: Dados Genesis em 21.09.2021 |  |  | Maiores referências aos dados históricos usados podem ser encontrados em http://novacelnet/sites/dpep/dven/SitePages/Historico_Itens_Cadastrados_Genesis.aspx
Modelo da Rede de Distribuição MT (Cadastrado no GIS) | Quantidade total | % Adicional requirido para os próximos 5 anos | Complemento
Alimentadores | 967 | 10.56% | Crescimento últimos 4 anos
Banco de Capacitores | RD: 1067; Media Tensão dentro SEs: 292 | 43.22% | Crescimento BC em RD nos últimos 5 anos. Não há dados históricos de objetos de SE.
Barramentos de Subestação | 725 (PRINC: 499; AUX:198; OUTROS: 28) |  | Não há dados históricos
Chaves | Seccionadora: 16225. Não incluso as chaves de transformadores | 14.86% | CDs em RD nos últimos 15 anos
Consumidores tipo A | 15867 | 11.38% | Crescimento nos últimos 12 anos
Consumidores tipo B | 3190830 | 13.02% | Crescimento nos últimos 12 anos
Disjuntores | Em SE: 1023 |  | Não há dados históricos
Chaves Fusíveis da rede de distribuição | Fusível:43036. Não incluso as chaves de transformadores e bancos de capacitores | 7.834% | Crescimento Chaves Fus em RD nos últimos 15 anos
Postes | 1771716 | 5.546% | Crescimento de postes nos últimos 10 anos
Reguladores de Tensão | RD: 388; Em SE: 24 | 31.96% | Crescimento RG em RD nos últimos 4 anos. Não há dados históricos de objetos de SE.
Religadores | RD: (Religador Monopolar: 1141; Religador Tripolar: 1826); SE: 932 | 64.49% | Crescimento RL em RD nos últimos 5 anos. Não há dados históricos de objetos de SE.
Seccionalizadores | 1 |  | Não há dados históricos
Segmentos na rede primária aérea (qtd. vãos) | 1213948 | 3.829% | Crescimento km de rede MT total nos últimos 10 anos. Não há separação aérea/subterrânea nos dados históricos disponíveis.
Segmentos na rede primária subterrânea (qtd. vãos) | 12081 | 3.829% | Crescimento km de rede MT total nos últimos 10 anos. Não há separação aérea/subterrânea nos dados históricos disponíveis.
Smart Meters (Consumidores A+B) | 50000 | 500%
Subestações | Proprias: 172; Terceiros: 62 |  | Não há dados históricos
Transformadores de distribuição | 206.408 (Proprios: 187540; Terceiros: 18868) | 9.767% | TDs em RD nos últimos 15 anos
Transformadores de Subestações | 327 |  | Não há dados históricos
Tabela A4-1 Celesc

## Apêndice A.5.1 OMS
Apêndice A 5.1 - Dimensionamento OMS
Total Celesc
Outage Management System | Quantidade total
Número médio de reclamação técnicas (trouble calls) por minuto | 6, considerando chamados abertos durante as 24h do dia.
Número máximo de trouble calls por minuto | 512, no dia 01/07/2020, às 8h40 (ciclone)
Média de trouble calls por hora | 275, considerando chamados abertos durante as 24h do dia.
Número máximo de trouble calls por hora | 13.868, no dia 01/07/2020, às 18h (ciclone).
Média de tickets de interrupção por hora (OS) (ordens de serviço despachado) | 270, considerando apenas NR e RM
Número máximo de tickets de interrupções por hora (OS) (ordens de serviço despachado) | 2.017, no dia 28/09/2020, às 8h, considerando apenas NR e RM
Número de equipes que atendem aos serviços de emergência em situal normal | 243
Número máximo de equipes que podem atender aos serviços de emergência em situações críticas (equipe normal + adicionais) | 243
Número de ordens de manobra por mês (RM)( active switching orders per month) | 4271
Tabela A5-1 Celesc
Note on B9: Considerar ocorrências por hora
Note on B10: Considerar pico de ocorrência hora dos últimos 12 meses
Note on B13: Todas as manobras de Pré-Operação com exceção de Bloqueios

## Apêndice A.6.1 OTS
Apêndice A 6.1 - Capacitação nas aplicações
Total Celesc
Simulador de Treinamento do Operador OTS | Quantidade total
Número de cenários | >1000
Eventos por cenário | >1000
Duração do cenário mais longo (horas) | 24h
Caso de estudo | >1000
Aplicações/Estudantes concorrentes | 20
Aplicações/Treinadores concorrentes | 20
Modo Estudo DMS | Quantidade total
Aplicações/Usuário concorrentes | 23
Número de Casos salvos | >1000
Casos Arquivados das Aplicações da Distribuição
Casos de Power Flow | >1000
Casos do Estimador de Estados | >1000
Tabela A6-1 Celesc

## Apêndice A.7.1 EMS
Apêndice A 7.1 - Dimensionamento Aplicações EMS
Total Celesc
Parâmetros da Aplicação SCADA/_EMS
Descarte e Restauração de Carga (Load Sheding and Retauration) | Quantidade total
Grupos de Carga ( Exemplo: SEs supridoras) | 22
Blocos de Carga ( Exemplo: SEs distribuidoras) | 172
Pontos de carga por bloco ( Exemplo: Alimentadores ) | 909
Análise de Segurança (Security Analysis)
Número de Contingências | 1142
Casos Arquivados das Aplicações da Transmissão
Casos de Power Flow do Despachante | 1000
Casos do Estimador de Estados | 1000
Ambiente de Estudo Aplicações de Potência
Aplicações/usuários concorrentes | 10
Tabela A7-1 Celesc

## Apêndice A.8.1 EMS
Apêndice A 8.1 - Dimensionamento Aplicações EMS
Total Celesc
Item | Quantidade total
Nós (Barramentos AT) | 228 (69 e 138 kV)
Ramos (Linhas AT) | 359 (69 e 138 kV)
Geradores AT e ou pontos de conexão com a rede básica (apenas AT) | Ger = 32 - PC = 22
Transformadores com Tap fixo ou LTC | 322 + 35 RG
Áreas / Ilhas Observáveis (nº Ses automatizadas / com medição) | 158
Barras de Referência (pontos de suprimento) | 2
Transformadores Defasadores | 0
Elementos Shunt | 293
Compensadores Estáticos VaR | 0
Barras com modelagem de carga (com medição) | 0
Barras com controle remoto da tensão | 5
Tabela A8-1 Celesc

## Apêndice B.1.1 ADMS
Apêndice B 1.1 - ADMS Tempos requeridos para atividades de manut. do sistema
Atividades | Tempos
Instalação completa dos sevidores do sistema, uma vez que o sistema operacional esteja instalado (Ambiente de Produção) | <16h
Geração completa das bases de dados de todo o sistema (offline da base de dados fonte) | < 16h
Partida completa a frio do sistema (da energização até que o SCADA esteja disponível) | <10m
Partida completa a frio do sistema (da energização até que o OMS esteja disponível) | <30m
Inicialização do Servidor / Função | <5m
Software build da aplicação de qualquer subsistema e base de dados associada | <30m
Detecção e recuperação de falhas de comunicação | <10s
Detecção e recuperação de falhas em dispositivos, servidores e funções (incluindo failover) | <5s
Comutação do sistema principal para o de Backup (Disaster recovery a partir da formalização da solicitação) | <60s
Importação completa dos dados GIS a partir do arquivo preprarado | <5hr
Importação incremental de dados do GIS a partir de arquivo preparado (80.000 objetos e 200 alimentadores) | <60m
Atualização incrementação da base de dados online, includindo propagação de mundanças dentro do sistema | <10s
Progação e sincronização do job da base de dados do sistema mestre para os demais | <3m
Sincronização completa entre os sistamas primário e o sistema backup | <30m
Tempo de atualização entre o sistema primário e o backup | <2s
Tempo de failover para comunicação ICCP externa | NA
Tempo para disponibilizar os dados para as funções HIS | <2s
Tempo para disponibilizar os dados no HISH DM backup | <2s
Tabela B1-1

## Apêndice B.2.1 ADMS
Apêndice B 2.1 - ADMS Requisitos de utilização de recursos
Requisitos de utilização de recursos | Estado Estável | Estado Alta Atividade
Utilização média da capacidade de processamento usado por qualquer servidor para a execução das funções do sistema | < 20% | <50%
Utilização média da capacidade de processamento de qualquer console usado para a interface de usuário | < 10% | <30%
Utilização média da capacidade de transferência (I/O) das unidades de armazenamento | <30% | <40%
Utilização média pelos servidores e consoles da rede local de dados | <5% | <10%
Tabela B2-1

## Apêndice B.4.1 ADMS
Apêndice B 4.1 - ADMS Tempos de resposta da interface de usuários e funções
Função | Periodicidade | Max Tempo de Execução
|  | Normal | Alta Atividade
Network Topology Processor (NTP) | Event Triggered | 1s | 1,5s
State Estimator (SE) | 1m | 10s | 50s
Contingency Analysis (CA) | 5m | 20s | 40s
Modo Estudo – Aplicações de Rede
Network Topology Processor (NTP) | NA | 1s | 1,5s
State Estimator (SE) | NA | 10s | 50s
Contingency Analysis (CA) | NA | 20s | 40s
Dispatcher Power Flow (DPF) | NA | 5s | 10s
Tabela B4-1

## Apêndice B.3.1 ADMS
Apêndice B 3.1 - ADMS Tempos de resposta da interface de usuários e funções
Ação | Tempo Máximo de Resposta
| Normal | Alta Atividade
Tempo de resposta geral para qualquer ação de usuário | <1s | <1s
Solicitação de tela de diagrama unifilar e tabular | <1s | <1s
Solicitação de tela OMS tabular | <1s | <3s
Solicitação de tela geral de diagrama esquemático e/ou geográfico | <1s | <3s
Solicitação de tela de aplicação DMS | <1s | <2s
Atualização de dados nos displays. O tempo transcorrido entre recepção de um evento ou medição telemedido até a sua exibição no display do operador deve ser: | Mudança de estado: < 1 segundos Media analógica com violação de limites: <1 segundo Medida analógica sem violação de limites: <2 segundos | Mudança de estado: <3 segundos Media analógica com violação de limites: <3 segundo Medida analógica sem violação de limites: <5 segundos
Localização de equipamento/interrupção/cliente em tela geoespacial | <1s | <2s
Execução de ações de controle | <1s | <1s
Traçado de circuito simples | <1s | <2s
Traçado de múltiplos circuitos | <1s | <3s
Aviso de alarmes e eventos | <1s | <1s
Reconhecimento/remoção de alarmes | <1s | <1s
Abrir telas | <1s | <1s
Exibição de menus de poo-up, Pop Down, Caixas de diálogo e etc. | <1s | <1s
Impressão de telas | 20s | 20s
Logout do usuário | 5s | 30s
Login do usuário | 10s | 30s
Busca de alarmes no HIS (100,000 alarmes) | 5s | 15s
Busca de valores analógicos no HIS (25,000 valores) | 3s | 15s
Tabela B3-1

## D Perfil dos Procolos
Apêndice D - ADMS Perfil dos protocols de comunicação com equipamentos de campo
ADMS Perfil dos Protocolos de comunicação
Exemplo:
Protocolo | Fabricante | Modelo
DNP3 TCP | ABB | Religador - XYZ
Descrever os protocolos, fabricantes e modelos dos fabrivantes
CELESC
CADASTRO DE RTU (equipamentos de SE) s POR FABRICANTE/MODELO |  |  |  | CADASTRO de Equip. de rede Telecomandados POR FABRICANTE/MODELO
Protocolo | Fabricante | Modelo |  | Protocolo | Fabricante | Modelo
IEC870-101 LAN | STD | UP104 e UP504 |  | DNP3.0 | SEL | SEL 751A
RP570 | STD | 386A, 386B, 386C, 186, 386-Concentradora RP570 |  |  |  | Aquele religador mais completo
IEC870-104 | SEL | SEL3354 |  |  | SCHENEIDER | NULEC ADVC1, T200-ATS100
IEC870-104 e DNP3 | SEL | RTAC3530 |  |  |  | NULEC ADVC2
IEC870-104 | ABB | RTU560 |  |  | EATON | COOPER F5, COOPER F6
RP-570 | ABB | RTU-200
RP-570 | BCM | CPU8 |  |  | TAVRIDA | RC-05
IEC870-104 | INGETEAM | CONTROL UNIT
IEC870-104 | ELIPSE | ELIPSE E3 |  |  | LUPA | ALTERE, ALTERE V3
[5 empty] | CHARDON | FTU-R200
| . |  |  |  | NOJA | RC10
[5 empty] | S &C | Intellirupter. Intellinode (intelliteam)
[5 empty] | TAPELETRO | RUA
[5 empty] | ITB | CTR3, CTR2
[5 empty] | Toschiba | TBR1000
[5 empty] | SIEMENS | MJXL, MJ4A